## Hoja1
DATOS
CALCULO DE SECCIONES Y FUSIBLES
Instalacion | AISLADA
Fecha
JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
PANELES | Linea: Supuesto en cobre | Nº Paneles en serie | Longitud (m) | Seccion (mm2) | I del panel (A) | Caída de tensión (V)
REGULADOR | De Grupo de paneles en serie a Caja conexiones CC | 1 | 2 | 25 | 8 | 0.022857
BATERIAS | De Caja conexiones CC a Regulador: Nº Grupos de paneles en paralelo | 4 | 15 | 50 | 8 | 0.42857
| De Regulador a Batería | 4 | 1.5 | 16 | 8 | 0.10714
| Diodos antiretorno | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL (V) | 0.55857
| Tension Paneles: Mínima conexión Inversor: MPPT o Suma tensión máxima potencia paneles (V) | 24 |  |  | TOTAL (%) | 2.327%
| Intensidad Paneles: Intensidad máxima potencia paneles (A) | 8 |  |  | TOTAL MAX. PERM.(%) | 3%
| Tensión módulo máxima |  |  | Caída de Tension (V) | TOTAL MAX. PERM.(V) | 0.72
| Linea X | 2 | 5 | 0.67 | 8 | 4.2644
|  | Nº Paneles en paralelo | Intensidad Regulador (1,25 por sobredimensamiento panel) (A)
|  | 2 | 20
JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
INVERSOR |  | V Batería (V) | Potencia Inversor (W) | Longitud (m) | Seccion (mm2) | Intensidad Inversor (A) | Caída Tensión Inversor (V)
BATERIAS | Baterias Inversor | 48 | 8000 | 1.5 | 50 | 416.6667 | 0.44643
| Intensidad del magnetotérmico | 69.5652 | RANGO (A) | 80 | FUSIBLE (A) | 416.6667
| Tensión Magnetotérmico | 230 |  |  | Nº veces potencia inversor en arranque | 2
[6 empty] | Rendimiento | 0.8 | NOTA:
[6 empty] | TOTAL MAX. PERM.(%) | 1% | IGUAL QUE EN AUTONSUMO EN AC y DC: 1%
[6 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 0.48
JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
AEROGENERADOR |  | V Aerogenerador (V) | Potencia Aerogenerador (W) | Longitud (m) | Seccion (mm2) | Intensidad Aerogenerador (A) | Caída Tensión Aerogenerador (V)
| Aerogenerador | 230 | 7000 | 8 | 1.5 | 30.4348 | 5.7971
| Intensidad del magnetotérmico | 30.4348 | RANGO (A) | 32 | FUSIBLE (A) | 30.4348
| Tensión Magnetotérmico | 230 |  |  |  | TOTAL MAX. PERM.(%) | 3%
[6 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 6.9
JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
GENERADOR GASOIL |  | V Generador (V) | Potencia Generador (W) | Longitud (m) | Seccion (mm2) | Intensidad Generador (A) | Caída Tensión Generador (V)
| Generador | 230 | 7000 | 8 | 6 | 30.4348 | 1.4493
| Intensidad del magnetotérmico | 30.4348 | RANGO (A) | 32 | FUSIBLE (A) | 30.4348
| Tensión Magnetotérmico | 230 |  |  |  | TOTAL MAX. PERM.(%) | 3%
[6 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 6.9
| Tensión (V) |  |  |  | JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
CONSUMOS | 230 | Potencia Equipos (W) | Nº Equipos | Longitud (m) | Sección (mm2) | Intensidad (A) | Caída de tensión (V) | TOTAL Caída de Tensión (V)
ALTERNA | Linea | 36 | 16 | 50 | 1 | 0.15652 | 0.2795 | 4.472
CONTINUA | Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
MONOFASICOS | Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL (V) | 4.472
[7 empty] | TOTAL (%) | 1.944%
[7 empty] | TOTAL MAX. PERM.(%) | 3%
[7 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 6.9
COS FI
0.8 | Tensión (V) |  |  |  | JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
CONSUMOS | 400 | Potencia Equipos (W) | Nº Equipos | Longitud (m) | Sección (mm2) | Intensidad (A) | Caída de tensión (V) | TOTAL Caída de Tensión (V)
ALTERNA | Linea | 18000 | 1 | 70 | 16 | 56.25 | 9.5032 | 9.5032
CONTINUA | Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TRIFASICOS | Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL (V) | 9.5032
[7 empty] | TOTAL (%) | 2.376%
[7 empty] | TOTAL MAX. PERM.(%) | 5%
[7 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 20
COS FI
0.8 | Tensión (V) |  |  |  | JUGAR CON LA SECCION PARA CUMPLIR CAIDA TENSION
BOMBA CALOR | 400 | Potencia Equipos (W) | Nº Equipos | COP | Longitud (m) | Sección (mm2) | Intensidad (A) | Caída de tensión (V) | TOTAL Caída de Tensión (V)
CALDERA | Bomba Calor | 2000 | 1 | 3.8 | 16 | 4 | 1.6447 | 0.25405 | 0.25405
ELECTRICA | Caldera Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TRIFASICOS | Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | TOTAL (V) | 0.25405
[8 empty] | TOTAL (%) | 0.06351%
[8 empty] | TOTAL MAX. PERM.(%) | 5%
[8 empty] | TOTAL MAX. PERM.(V) | 20
CARACTERISTICAS DEL INVERSOR
| Tension de salida (V) | 220
| Potencia Nominal (W) | 3300
| Rendimiento (tanto por uno) | 0.93
| CARACTERISTICAS DEL PANEL |  |  | Isofoton | Photowat | Isofoton | Photowat | Photowat | Photowat | BP | Isofoton | Gingly | Photowat
| Potencia pico (Wp) | 100 |  | I-100/12 | 165 | I-100/24 | 175 | 155 | 165 | BP785S | I-165 | 110W | 123W
| Intensidad Cortocircuito (SC) | 6.54 |  | 6.54 | 5.1 | 3.27 | 5.3 | 4.8 | 10.2 | 5.1 | 10.41 | 7 | 7.6
| Tensión Nominal (V) | 48 |  | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Inclinación (º) | 0 | Minimo: 15º Maximo: 60º
| Factor seguridad del dimensionado del campo paneles fotovoltaicos | 1.25 | Minimo: 1,2
CARACTERISTICAS DEL REGULADOR
| Intensidad del regulador (A) | 45
| Tensión nominal de salidade campo paneles (V) | 48
CARACTERISTICAS DE LA BATERIA
| Días de autonomia | 5 | Minimo: 5 Maximo: 10
| Profundidad de descarga (Pf) (tanto por uno) | 0.6
| Factor por temperatura (Ft) | 1.05 | Minimo: 1
| Capacidad real propuesta (Ah C-100) | 2200